serio-HITD/1100 LED 2300 840 DALI LB 5434146635

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil mit LED-Einheit für Indirektanteil, natur eloxiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Integrierte DPSN-3-Phasen Stromschiene + DALI ermöglicht die Aufnahme von Stromschienen Strahlern. Schiene 7-polig, 3x10A/N/PE + DALI, 5-polig nutzbar. Fünfpolige Durchgangsverdrahtung mit Stecksystem 10A. Nutzbare Länge der Stromschiene: 820mm; Maximales Zusatzgewicht der Stromschienenleuchten: 5,4kg; Bei Systemleuchte serio-HITD LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1125mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 2286lm

Leuchten Lichtausbeute: 124lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 18W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITD1100 LED 2200 840 DALI aen

Artikelnummer: 5434146635